ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА  ЭМАЛИ   КО - 855  (ОБС 105.54.012)

Эмаль   КО - 855  представляет собой толуольный раствор алкидной и кремнийорганической смолы с добавлением пигментов и стабилизаторов и предназначается для защитного покрытия бандажных колец и вспомогательных элементов бандажного узла от коррозионного растрескивания, при окраске самых различных поверхностей оборудования тепловых, гидравлических, атомных и геотермальных электростанций, паровых и гидравлических турбин, турбо и гидрогенераторов, а также вспомогательного оборудования
Технические требования
1. Цвет — красно-коричневый (оттенок не нормируется).
2. Внешний вид после высушивания — полуматовая, однородная, чистая поверхность.
3. Вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при 18-20°С — не менее 22 с.
4. Продолжительность высыхания при 150-200°С — не менее 1 ч.
5. Количество сухого остатка — не менее 50%.
6. Прочность при изгибе — не менее 3 мм.
7. Прочность при ударе — не менее 4,5 МПа (45 кгс/см2).
8. Твердость — не менее 0,5.
9. Адгезия — пленка должна выдерживать испытание методом решетки.
10. Удельное объемное сопротивление пленки эмали, высушенной по требованию п. 4,

при 20°С — 1,6 · 1013 Ом·см,

при 100°С   - 2,7 · 1011 Ом·см.

Примечания
1. Для нанесения пульверизатором эмаль разбавляют толуолом до вязкости 18 с по вискозиметру ВЗ-4.
2. Перед нанесением эмаль следует тщательно перемешать до полного распределения осадка.
3. Через шесть месяцев со дня изготовления эмаль должна быть испытана повторно.

Материалы огнеопасны! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.
Хранить краски в помещении в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от минус 50 0С до плюс 30 0С, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.